###### TECHNICKÁ ZPRÁVA  SO 05 – ÚPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Úprava dešťové kanalizace sestává ze dvou částí:

1) Úprava stávajícího parkoviště

Bude proveden jjeho nový povrch včetně povrchů přilehlých chodníků. Rovněž bude provedeno částečné výškové přespádování. V současné době je celá plocha (692 m2) odvodněna pouze jednou vpustí, což je při zvýšených deštích nedostačující.

Nový návrh předpokládá osazení dvou vpustí – jedna cca v polovině parkoviště při obrubníku, druhá na konci parkoviště u vstupní brány. Tato vpust bude přepojena na stávající přípojku od zrušené vpusti ve vzdálenosti cca 1 m, odvodnění druhé vpusti bude přípojkou délky 20,7 m do stávající areálové šachty Š8 hl.2,15 m před budovou ubytovny.

Obě vpusti jsou navrženy nové, z betonových dílců Ø 550 mm, s kalištěm, kalovým košem a  mříží vše od firmy Betonika plus.   Potrubí od vpusti UV1 bude napojeno na zřejmě kameninové potrubí od stávající vpusti přes vysazenou odbočku 150/150 (resp 200/150).

Dále je navržen u vjezdu do areálu odvodňovací žlab Acodrain s vpustí a košem na splaveniny. Odvodnění žlabu bude připojeno  obdobně jako vpust UV 1.

2) Úprava stávající komunikace v západní části areálu

Povrch komunikací zůstane ve stávajícím stavu a spádu, pouze v nejnižších místech se provede odvodnění. V severní části komunikace se osadí betonová vpust stejného typu jako v parkovišti, v prostřední části se pak osadí odvodňovací žlab Acodrain obdobně jako u vjezdu do areálu.

Přípojka od vpusti UV3 se zaústí do stávající šachty Š4 hl.3,40 m, od Acodrainu pak  do šachty Š5 hl.3,5 m.

Veškeré navržené potrubí je z trub typu KG kruhové tuhosti SN 8. Potrubí bude uloženo na pískovém loži tl. 15 cm a bude 30 cm nad vrchol trubky obsypáno rovněž pískem. Přípojky od vpustí UV3 a UV4 se do stávajících šachet připojí spádišťovýn způsobem trubkou Ø160 vnitřkem šachty.

Před započetím zemních prací je nutno provést vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí, neboť zákres na situaci neslouží jako vytyčovací výkres. Některé sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Rovněž trasa kanalizace podél vjezdu je určena pouze podle prohlídky šachet a odborného odhadu.

Veškeré zemní práce budou provedeny podle ČSN 733050 a bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. Výkopy se provádějí strojně, pouze v exponovaných místech, při křížení s inženýrskými sítěmi bude výkop prováděn ručně s maximální opatrností, a to vždy 1 m před a 1 m za křižující síť. Stěny rýhy budou paženy příložným pažením.

K hlavnímu zásypu rýhy se použije výkopový materiál, který je možno hutnit, je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění (dle ČSN 721006).

Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení stávajících inženýrských sítí

Při provádění prací je nutno dodržet technologické postupy dané výrobci, příslušné ČSN a bezpečnostní předpisy platné v době výstavby.

. Při stavebních a montážních pracích a  provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP , které se týkají projektovaného stavebního objektu

V případě, že při odkrytí potrubí dojde k jiným skutečnostem, nežli předpokládal tento projekt, bude za účasti investora, dodavatele a projektanta navrženo náhradní adekvátní řešení

Výpočet dešťového množství (dle nového návrhu):

Q  =     x  Ss  x  qs

qs  =  158 l/s/ha (intenzita 15-timinutového deště periodicity 0,5 – dle nejbližší ombrografické stanice Tábor)

- Pro vpusti UV 1, UV2 a UV5

SS = 546 m2 (asfalt. plochy), 128,4 m2 (chodníky,dlažba), 17,7 m2 (zeleň)

 = 0,8 (asfalt.plochy), 0,6 (zámková dlažba), 0,1 (zeleň)

Q = (0,8 x 0,0546 + 0,01284 x 0,6 + 0,00177 x 0,1) x 158 = 8,15 l/s

- Pro vpusti UV 3 a UV4

SS = 266 m2 (asfalt. plochy),

 = 0,8 (asfalt.plochy)

Q = 0,8 x 0,266 x 158 = 3,36 l/s